# Caramatic Connect Clean – Plynový filtr typ FA 99
Montážní a provozní návod (český překlad)
Tento návod uchovávejte ve vozidle!

## Popis produktu
Caramatic Connect Clean – plynový filtr typ FA 99
Plynový filtr pro filtraci plynné fáze LPG. Slouží k ochraně tlakových regulátorů, automatických přepínacích ventilů a připojených spotřebičů před znečištěním olejovými aerosoly, zbytky odpařování a částicemi.
### Označení částí
- Vstupní přípojka pro vysokotlakou hadici
- Výstupní přípojky pro tlakový regulátor / automatický přepínací ventil
- Uchycení pro montážní držák
- Filtrační miska
- Filtrační vložka
- Pomůcka pro šroubování SW 23
- Pomůcka pro šroubování filtrační misky
- Montážní držák (není součástí dodávky)

## Připojení
Vstup – výstup
- Vnější závit: M 20 × 1,5
- Utahovací moment převlečné matice: 4–5 Nm
Pozor: Těsnění v přípojkách musí být nepoškozená a správně usazená.

## K tomuto návodu
- Tento návod je součástí výrobku.
- Pro správnou funkci a zachování záruky je nutné se jím řídit a předat jej provozovateli.
- Uchovávejte po celou dobu používání.
- Kromě tohoto návodu dodržujte také platné národní předpisy, zákony a instalační směrnice.

## Bezpečnostní pokyny
Vaše bezpečnost i bezpečnost ostatních osob je velmi důležitá.
### Výstražné symboly
- NEBEZPEČÍ – vysoké riziko, může vést ke smrti nebo těžkému zranění
- VAROVÁNÍ – střední riziko, může vést ke smrti nebo těžkému zranění
- POZOR – nízké riziko, může vést k lehkému nebo střednímu zranění
- UPOZORNĚNÍ – hrozí věcná škoda
### Obecná upozornění
- Unikající LPG je vysoce hořlavý a může způsobit výbuch.
- Při přímém kontaktu s pokožkou hrozí těžké popáleniny.
- Pravidelně kontrolujte těsnost spojů.
- Při zápachu plynu okamžitě zařízení vyřaďte z provozu.
- Držte zdroje zapálení a elektrická zařízení mimo dosah.
- Dodržujte platné zákony a předpisy.

## Informace o produktu
LPG může obsahovat nečistoty (např. špínu, zbytky odpařování). Ty jsou od určité velikosti zachyceny filtrační vložkou. Pokud nejsou filtrovány, zvyšuje se opotřebení citlivých součástí až k selhání plynového systému.
Filtr je určen pro filtraci LPG v plynné fázi.

## Použití v souladu s určením
### Provozní médium
LPG (plynná fáze)
### Oblast použití
- Karavany
- Obytné vozy
### Místo provozu
- Venkovní prostor chráněný proti povětrnostním vlivům
- Skříň na plynové lahve s větráním
### Místo a poloha montáže
- Pouze do pevných LPG instalací v karavanech a obytných vozech
- Montáž před nástěnný regulátor tlaku nebo automatický přepínací ventil
- Montáž na výstup vysokotlaké hadice
- Vodorovná poloha (nečistoty se usazují na dně filtru)

## Použití v rozporu s určením
- Použití jiných médií nebo tlaků
- Použití LPG v kapalné fázi
- Montáž proti směru proudění
- Použití neschválených hadic
- Úpravy výrobku
- Použití mimo povolený teplotní rozsah

## Kvalifikace osob
Montáž smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál. Obsluha zařízení vyžadujících dohled je povolena pouze osobám starším 18 let s odpovídající kvalifikací. Doporučuje se pravidelné školení (min. 1× ročně).

## Montáž
1. Zkontrolujte úplnost a nepoškozenost výrobku.
2. Dodržte místo a polohu montáže.
3. Dbejte na správný směr průtoku (označen šipkou).
4. Používejte vhodné nářadí, nikdy kleště.
5. Těsnění musí být čistá a nepoškozená.
6. Zkontrolujte a odstraňte případné kovové třísky (noste ochranné brýle).
### Postup montáže
1. Zavřete ventily plynových lahví.
2. Odpojte vysokotlaké hadice od regulátoru / přepínacího ventilu.
3. Namontujte držák (volitelně) na filtr.
4. Namontujte filtr na regulátor nebo přepínací ventil.
5. Připevněte filtr s držákem ke stěně.
6. Znovu připojte hadice.
7. Proveďte kontrolu těsnosti.

## Kontrola těsnosti
- Nikdy nepoužívejte otevřený plamen.
- Zavřete všechny spotřebiče.
- Pomalu otevřete ventil plynové lahve.
- Spoje postříkejte pěnotvorným prostředkem dle EN 14291.
- Sledujte tvorbu bublinek.
- Při netěsnosti dotáhněte spoje, případně výrobek vyměňte.

## Uvedení do provozu
Po správné montáži a úspěšné kontrole těsnosti je výrobek okamžitě připraven k provozu.

## Obsluha
- Používejte pouze po přečtení návodu.
- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Chovejte se odpovědně vůči ostatním osobám.

## Výměna
Při jakémkoli poškození nebo opotřebení výrobek okamžitě vyměňte. Doporučená výměna opotřebitelných dílů (regulátory, hadice, uzávěry): každých 5 let.

## Údržba – čištění filtru
Nebezpečí výbuchu a popálení!
1. Zavřete přívod plynu.
2. Odšroubujte filtrační misku.
3. Vyčistěte misku od oleje a nečistot.
4. Vyšroubujte filtrační vložku.
5. Očistěte O-kroužek.
6. Starou vložku zlikvidujte jako nebezpečný odpad.
7. Namontujte novou vložku (max. 1,5 Nm).
8. Namontujte misku (max. 5 Nm).
9. Otevřete plyn a proveďte kontrolu těsnosti.
Doporučená údržba: 1× ročně.

## Likvidace
Výrobek nelikvidujte s komunálním odpadem. Odevzdejte jej na sběrné nebo recyklační místo.

## Odstraňování závad
Zápach plynu:
- Zavřete přívod plynu
- Nepoužívejte elektrické spínače
- Větrejte
- Vyřaďte zařízení z provozu
- Kontaktujte odborný servis
Žádný průtok plynu:
- Otevřete ventil lahve
- Zkontrolujte filtr, vyčistěte misku a vyměňte vložku

Český překlad – informativní. V případě pochybností se řiďte originálním výrobcem.